## Sheet1
2020年上半年统调机组非计划停运统计
序号 | 单位 | 机组 | 开始时间 | 结束时间 | 工时 | 主要检修内容 | 机组容量（万千瓦）
1 | 开封 | #2 | 2020-01-05 08:33 | 2020-01-05 21:02 | 12.4833 | 炉膛压力大，机组紧急停运 | 60
2 | 密东 | #4 | 2020-01-05 11:24 | 2020-01-13 11:06 | 191.7 | 水冷壁泄漏 | 103
3 | 顺安 | #6 | 2020-01-07 13:40 | 2020-01-10 15:12 | 73.5333 | 轴瓦温度高 | 30
4 | 顺安 | #3 | 2020-01-11 00:02 | 2020-01-29 03:39 | 435.6167 | 过热器泄漏 | 13.5
5 | 顺安 | #4 | 2020-01-27 08:55 | 2020-01-31 23:59 | 111.0667 | 过热器泄漏 | 13.5
6 | 德平 | #1 | 2020-01-24 19:20 | 2020-01-24 23:01 | 3.6833 | 中低压缸连通阀异常关闭 | 14
7 | 能达 | #1 | 2020-01-10 05:25 | 2020-01-10 17:30 | 12.0833 | 空预器故障 | 30
8 | 伊川 | #1 | 2020-01-09 18:05 | 2020-01-10 08:48 | 14.7167 | 给水泵跳闸造成给水流量低 | 66
9 | 平东 | #6 | 2020-01-10 14:58 | 2020-01-14 00:46 | 81.8 | 再热器泄漏 | 21
10 | 辰华 | #1 | 2020-01-14 06:57 | 2020-01-14 12:24 | 6 | 紧急停运（过热器泄漏） | 66
11 | 华豫 | #3 | 2020-01-17 00:25 | 2020-01-22 23:52 | 143 | 缺陷 | 66
12 | 棉山 | #3 | 2020-02-03 04:50 | 2020-02-16 23:30 | 330.6667 | 供热快开阀漏气 | 30
13 | 棉山 | #2 | 2020-02-17 05:26 | 2020-02-24 14:36 | 177.1667 | 水冷壁泄漏 | 30
14 | 德平 | #1 | 2020-02-27 13:12 | 2020-03-02 02:15 | 85 | 省煤器泄漏 | 13.5
15 | 万方 | #5 | 2020-02-16 09:55 | 2020-02-16 12:02 | 2.1167 | 锅炉掉大焦 | 30
16 | 泰祥 | #1 | 2020-02-10 10:38 | 2020-02-11 07:14 | 20.6 | 过热器泄漏 | 13.5
17 | 顺安 | #4 | 2020-03-01 09:26 | 2020-03-07 08:22 | 142.9333 | 紧急停运（轴瓦振动大） | 13.5
18 | 万方 | #6 | 2020-03-01 15:39 | 2020-03-05 14:19 | 94.6667 | 紧急停运(捞渣机链条断裂) | 30
19 | 丹河 | #1 | 2020-03-05 18:33 | 2020-03-05 22:22 | 3.8167 | 跳闸（一次风机喘振，MFT动作） | 100
20 | 裕东 | #1 | 2020-03-10 18:40 | 2020-03-10 22:34 | 3.9 | 跳闸（循环水泵失电，真空低） | 31.5
21 | 顺安 | #6 | 2020-03-18 03:22 | 2020-03-21 05:46 | 74.4 | 紧急停运（水冷壁泄漏） | 30
22 | 万方 | #6 | 2020-03-20 13:46 | 2020-03-20 19:38 | 5.8667 | 灭火（掉大焦） | 30
23 | 联孚 | #4 | 2020-03-20 14:33 | 2020-03-20 19:38 | 5.0833 | 紧急停运（抗燃油系统泄漏） | 30
24 | 万方 | #6 | 2020-03-25 19:50 | 2020-04-04 00:48 | 221 | 机紧急停运（水冷壁泄漏） | 30
25 | 辰华 | #1 | 2020-03-30 23:12 | 2020-04-11 16:33 | 281 | 紧急停运（过热器泄漏） | 66
26 | 盘石 | #1 | 2020-04-02 17:10 | 2020-04-02 19:48 | 2.6333 | 灭火（掉大焦） | 13.5
27 | 归德 | #1 | 2020-04-05 16:10 | 2020-04-06 00:23 | 8.2167 | 跳闸（脱硫装置故障） | 35
28 | 永安 | #1 | 2020-04-07 14:35 | 2020-04-26 16:52 | 458.2833 | 紧急停运（蒸汽母管泄漏） | 13.5
29 | 顺安 | #5 | 2020-04-29 19:16 | 2020-05-15 23:22 | 388 | 紧急停运（水冷壁泄漏） | 30
30 | 永安 | #1 | 2020-04-29 21:36 | 2020-05-06 00:41 | 147 | 紧急停运（#2炉水冷壁泄漏） | 13.5
31 | 安阳 | #1 | 2020-05-08 06:40 | 2020-05-08 07:11 | 0.51667 | 灭火（汽包水位高） | 32
32 | 永安 | #1 | 2020-05-13 19:18 | 2020-05-13 20:41 | 1 | 跳闸（线轴松动导致热工系统误报#1瓦轴向位移大） | 13.5
33 | 垣中益 | #1 | 2020-05-15 11:10 | 2020-05-17 11:10 | 48 | 跳闸（#1高厂变有载调压重瓦斯保护动作） | 66
34 | 永安 | #1 | 2020-05-16 12:36 | 2020-05-16 16:15 | 3.65 | 紧急停运（调门输水管泄漏） | 13.5
35 | 姚孟 | #3 | 2020-05-20 11:50 | 2020-05-22 15:06 | 51.2667 | 跳闸（水冷壁泄漏） | 30
36 | 隆达 | #2 | 2020-05-22 15:20 | 2020-05-23 15:48 | 24.4667 | 熄火（轴瓦温度高) | 66
37 | 丰鹤 | #2 | 2020-05-30 06:13 | 2020-05-30 14:59 | 8.7667 | 跳闸（炉膛负压低) | 60
38 | 油城 | #2B | 2020-06-11 14:56 | 2020-06-11 15:15 | 0.31667 | 高压缸温度测点跳变，保护动作 | 35
39 | 油城 | #2A | 2020-06-11 23:02 | 2020-06-12 16:24 | 17.3667 | 跳闸（排烟温度不平衡，分散度保护动作）, | 35
40 | 油城 | #1A | 2020-06-18 09:35 | 2020-06-18 10:27 | 0.86667 | 跳闸（中压汽泵水位跳变）， | 35
41 | 油城 | #1A | 2020-06-27 10:06 | 2020-06-27 11:13 | 1.1167 | 跳闸（再热器温度高）， | 35
42 | 油城 | #1A | 2020-06-27 11:17 | 2020-06-27 15:37 | 4.3333 | 跳闸（#3燃料阀卡塞） | 35
43 | 小浪底 | #3 | 2020-06-17 22:39 | 2020-06-22 15:33 | 112.9 | 紧急停运（主轴密封漏水） | 30
44 | 开封 | #2 | 2020-06-18 15:50 | 2020-06-18 20:29 | 4.65 | 跳闸（燃烧不稳） | 60
45 | 裕东 | #2 | 2020-06-22 18:00 | 2020-06-23 18:00 | 24 | 紧急停运（机组振动大，无法坚持运行） | 32
46 | 三水 | #6 | 2020-06-24 10:45 | 2020-06-24 14:15 | 3.5 | 紧急停运（机组振动大，无法坚持运行） | 7.5
47 | 三水 | #7 | 2020-06-24 12:40 | 2020-06-30 23:59 | 155.3167 | 机紧急停运（支持螺丝松动导致机组振动大，无法坚持运行） | 7.5
48 | 三水 | #5 | 2020-06-24 12:40 | 2020-06-30 23:59 | 155.3167 | 机紧急停运（支持螺丝松动导致机组振动大，无法坚持运行） | 6
49 | 丹河 | #1 | 2020-06-26 06:34 | 2020-06-26 10:44 | 4 | 跳闸，给水泵振动大，MFT动作。 | 100